执法音视频集中存储与管理系统建设方案

1. 项目理解

1.1 目标理解

本项目旨在建设一套执法音视频数据集中存储与管理基础设施，为执法音视频数据提供统一的承载、存储、检索调阅及监督支撑能力。系统定位为执法音视频数据的存储与管理支撑层，不替代既有执法业务系统，不涉及执法终端设备更新或执法流程制度调整。

1.2 建设背景理解

随着执法规范化建设的深入推进，执法音视频数据量持续增长。现有存储体系在容量、管理效率、数据生命周期管理等方面面临瓶颈。既有系统已积累约 300TB 执法音视频数据，年新增数据量达 200TB 以上，亟需建设集中化、规范化的存储管理基础设施，保障执法音视频数据的完整性、可用性和长期留存能力。

1.3 建设必要性理解

- 执法音视频数据属于执法证据数据，对完整性与不可篡改性具有法定要求，需要专业化存储基础设施予以保障。

- 日新增约 0.6TB、年新增 200TB 以上的数据增长规模，要求存储系统具备大容量承载与可扩展能力。

- 在线存储周期不少于 3 年，有效存储容量需达到 700TB 以上，现有存储资源无法满足中长期数据留存需求。

- 数据的检索、调阅与监督使用场景要求系统具备高效的数据管理与访问服务能力。

1.4 数据特征理解

- 执法音视频数据为非结构化大文件数据，单文件体量大、写入频繁、读取以调阅为主。

- 数据具有明确的时间属性，访问频率随时间衰减，适合分层存储策略。

- 原始数据具有证据效力，不得进行任何形式的内容修改、转码或压缩处理。

- 空间优化策略仅可作用于访问副本或归档副本，不得影响原始证据数据。

1.5 技术路线理解

系统采用分层存储架构，依据数据访问频率实施热、温、冷分级存储管理。部署于公安专网环境，采用国产化技术路线，在服务器、操作系统、存储设备等层面落实自主可控要求。数据接入采用削峰与分时上传机制，避免对网络造成冲击。

2. 建设目标

2.1 总体建设目标

建设一套面向执法音视频数据的集中存储与管理基础设施，实现执法音视频数据的统一接入、集中存储、高效检索、安全调阅和全生命周期管理，为执法监督与规范执法提供数据存储支撑。

2.2 能力形成目标

- **数据承载能力**：系统有效可用存储容量不低于 700TB，满足不少于 3 年在线存储周期要求。

- **数据接入能力**：支持多种执法终端数据接入方式，日均承载不低于 0.6TB 新增数据写入。

- **检索调阅能力**：支持不少于 20 名用户并发操作，不少于 20 路音视频并发播放。

- **生命周期管理能力**：实现数据从接入、在线存储、归档到到期处理的全生命周期自动化管理。

- **数据完整性保障能力**：原始执法证据数据全程完整保存，具备防篡改校验机制。

2.3 管理支撑目标

- 为执法监督提供音视频数据的快速检索与调阅服务。

- 为数据管理提供容量监测、存储健康度评估、数据分布统计等运营数据。

- 为上级平台提供标准化数据上报通道。

2.4 运行保障目标

- 系统在公安专网环境下稳定运行，具备故障容错与数据冗余保护能力。

- 存储基础设施支持在线扩容，满足未来数据增长需求。

- 系统运维具备可视化监控、主动告警和故障快速定位能力。

3. 建设原则

3.1 总体原则

- **统一性原则**：建设统一的执法音视频数据存储管理平台，实现数据集中存储、统一管理。

- **稳定性原则**：系统以稳定可靠运行为首要目标，关键组件采用冗余设计。

- **安全性原则**：满足公安专网安全管理要求，保障执法证据数据安全。

3.2 技术原则

- **自主可控原则**：核心设备采用国产 CPU、国产操作系统，落实信息技术自主可控要求。

- **兼容开放原则**：系统提供标准化接口，与既有执法管理平台及上级警务综合平台实现对接。

- **弹性扩展原则**：存储容量与处理能力支持按需扩展，适应数据持续增长。

3.3 数据原则

- **完整性原则**：原始执法音视频数据完整保存，不得以任何形式改变原始数据内容、结构、编码属性及证据效力。

- **可追溯原则**：数据操作全程记录，支持操作审计与追溯。

- **分级管理原则**：依据数据访问频率与留存需求，实施分层分级存储管理。

3.4 安全原则

- 系统部署于公安专网环境，网络边界实施安全防护。

- 数据访问实行身份认证与权限管控。

- 原始证据数据存储区具备防篡改保护机制。

- 全部操作行为纳入审计日志管理。

3.5 运维原则

- 系统运维采用主动监测与被动响应相结合的模式。

- 存储设备支持在线维护与在线扩容，降低运维中断风险。

- 运维操作实行分级授权管理。

4. 建设范围

4.1 系统边界

本项目建设范围限定于执法音视频存储与管理基础设施层，包含数据接入、集中存储、检索调阅、生命周期管理、运维监控等基础设施能力建设。

4.2 功能边界

- 执法音视频数据的统一接入与校验。

- 执法音视频数据的集中存储与分层管理。

- 执法音视频数据的检索、调阅与播放服务。

- 数据生命周期管理（热存储、温存储、冷存储、归档处理）。

- 存储优化服务（仅作用于访问副本或归档副本）。

- 系统运维监控与告警服务。

- 与既有执法管理平台及上级警务综合平台的数据对接。

4.3 数据边界

- 本系统承载新增执法音视频数据，既有约 300TB 历史数据由原系统继续承担查询与调阅职能。

- 存储有效容量不低于 700TB，满足年新增 200TB 以上、在线存储不少于 3 年的要求。

4.4 与既有系统关系

- 既有执法音视频系统保留运行，承担历史数据查询与调阅职能。

- 新建系统通过标准接口与既有执法管理平台实现数据归集对接。

- 新建系统通过标准接口向市局警务综合平台提供数据上报能力。

4.5 不包含范围

- 不涉及既有执法业务系统功能改造。

- 不涉及执法终端设备更新或替换。

- 不涉及执法流程制度调整。

- 不包含历史系统替换或全量数据迁移。

- 不包含实时视频监控、视频调度、指挥调度或实时流媒体分发能力。

5. 总体架构设计

5.1 架构设计思想

系统采用分层解耦架构设计，自上而下分为外部对接层、设备终端层、传输网络层、接入处理层、平台服务层、数据存储层和基础设施层，安全保障体系贯穿全部层级。各层职责明确、接口标准化，支持独立演进与扩展。

5.2 逻辑架构

系统逻辑架构分为七个层级：

- **外部对接层**：与市局警务综合平台、现有执法管理平台对接，提供标准化接口服务，实现数据上报与归集。

- **设备终端层**：支持 5G 执法记录仪、手持式离线执法仪、数据采集站等多类终端设备接入。

- **传输网络层**：基于公安专网进行有线安全传输，同时支持 5G 无线传输通道，配套网络安全设备保障传输安全。

- **接入处理层**：提供数据接入网关、完整性校验、元数据提取、数据标签等数据预处理能力。

- **平台服务层**：提供数据管理（入库、检索、调阅）、生命周期管理（热温冷自动迁移）、存储优化（副本转码）、运维监控等核心服务。

- **数据存储层**：按热存储（SSD 高性能）、温存储（HDD 大容量）、冷存储（归档）三级部署，独立设置原始证据存储区，保障证据数据完整性。

- **基础设施层**：采用国产 CPU 服务器、国产操作系统，配套机房供电、制冷、机柜等基础设施。

（总体架构图详见 `output/chart/系统总体架构图.html`）

5.3 技术架构

- 服务器采用国产 CPU（鲲鹏/飞腾/海光）架构，运行国产操作系统（麒麟/统信）。

- 核心交换采用万兆双机堆叠冗余部署，业务网络与存储网络物理隔离。

- 数据接入网关采用协议适配设计，支持多类终端设备的数据接入。

- 存储系统采用分布式架构，支持在线扩容与数据自动分层迁移。

5.4 部署架构

- 系统集中部署于公安专网机房环境。

- 核心交换区采用双机冗余部署。

- 服务器区与存储区通过独立存储交换网络隔离，避免业务流量与存储流量争抢带宽。

- 安全边界区部署防火墙、VPN 网关、入侵检测、网络准入控制等安全设备。

- 前端接入区支持有线导入与 5G 无线回传两种模式。

（网络拓扑结构详见 `output/chart/网络拓扑结构图.html`）

5.5 数据架构

系统数据架构围绕执法音视频数据的接入、存储、流转与使用进行设计：

- **数据接入**：支持五种数据接入路径——5G 实时回传、采集站导入、直接导入、平台归集、上报市局。所有数据经数据接入网关统一校验与登记后入库。

- **数据存储**：原始证据数据与优化副本分别存储、独立管理。原始数据具有法律效力，副本用于日常调阅。

- **数据流转**：数据按生命周期自动从热存储向温存储、冷存储迁移，到期后按规定留存或合规销毁。

（数据流转详见 `output/chart/数据流转图.html`）

6. 功能与能力设计

6.1 核心能力说明

系统核心能力围绕执法音视频数据的"收、存、管、用"四个环节构建：

- **收**：多源异构数据统一接入，支持实时回传与离线导入。

- **存**：大容量分层存储，原始证据数据完整保护。

- **管**：数据全生命周期自动化管理，元数据索引与分类标签。

- **用**：检索调阅、并发播放、数据上报与监督支撑。

6.2 功能模块划分

**数据接入模块**

- 数据接入网关：协议适配、格式识别、数据接收。

- 数据校验服务：数据完整性校验、合规性校验。

- 元数据提取服务：自动提取时间、地点、设备等元数据信息。

- 数据标签服务：数据分类标注与索引建立。

**数据管理模块**

- 数据入库服务：校验通过后自动入库，关联元数据与标签。

- 检索服务：支持按时间、设备、人员、地点等多维度检索。

- 调阅服务：支持在线播放与下载，满足 20 路并发播放需求。

**生命周期管理模块**

- 数据分层策略：按访问频率与存储周期自动迁移（热→温→冷）。

- 到期处理策略：超过在线周期的数据按规定进行归档或合规销毁。

**存储优化模块**

- 副本管理：为归档数据生成优化副本（转码/压缩），用于辅助查询场景。

- 空间优化策略仅作用于访问副本或归档副本，不作用于原始证据数据。

- 优化数据不作为执法证据使用载体。

**数据对接模块**

- 与现有执法管理平台的数据归集对接。

- 向市局警务综合平台的数据上报服务。

- 标准化 API 接口服务。

**运维监控模块**

- 存储容量监测与告警。

- 系统健康度评估。

- 设备运行状态监控。

- 操作日志管理。

6.3 关键机制设计

**削峰与分时上传机制**

系统采用削峰与分时上传机制，避免集中上传对公安专网造成冲击。数据采集站与终端管理软件支持上传任务排程，将大批量数据上传分散至低峰时段执行。

**原始数据保护机制**

原始执法音视频数据写入后即纳入保护，任何后续操作（含存储优化、副本生成）不接触原始数据存储区。原始数据存储采用 WORM（一次写入多次读取）保护机制。

**数据完整性校验机制**

数据在接入、传输、入库等各环节实施哈希校验，确保数据在全流程中保持完整一致。

6.4 业务支撑方式

- 为执法监督提供音视频数据的快速检索与调阅能力。

- 为执法规范化管理提供数据存储统计与分析基础数据。

- 为上级平台数据汇聚提供标准化数据推送通道。

6.5 扩展能力设计

- 存储容量支持在线扩展，可按需增加存储节点。

- 数据接入通道支持新型终端设备的协议扩展。

- 系统接口采用标准化设计，预留与其他业务系统的对接能力。

7. 数据体系设计

7.1 数据来源

- 5G 执法记录仪实时回传数据。

- 手持式离线执法仪通过采集站或直接导入的数据。

- 现有执法管理平台归集的新增数据。

- 终端管理软件导入的数据。

7.2 数据分类

| 数据类型 | 说明 | 存储要求 |

|---------|------|---------|

| 原始证据数据 | 执法终端采集的原始音视频文件 | 完整保存，不可修改 |

| 元数据 | 时间、地点、设备、人员等结构化信息 | 关联存储，支持检索 |

| 优化副本数据 | 归档副本的转码/压缩版本 | 独立存储，不作为证据载体 |

| 系统运行数据 | 操作日志、审计记录、运维数据 | 按规定周期留存 |

7.3 数据存储策略

**分层存储策略**

| 存储层级 | 存储介质 | 数据特征 | 参考周期 |

|---------|---------|---------|---------|

| 热存储 | SSD 高性能存储 | 近期高频访问数据 | 0～30 天 |

| 温存储 | HDD 大容量存储 | 中期中频访问数据 | 30 天～6 个月 |

| 冷存储 | 高密度归档存储 | 长期低频访问数据 | 6 个月～3 年 |

**原始证据存储策略**

原始证据数据独立存储于专用存储区，采用 WORM 保护机制，全生命周期保持完整不动。存储优化（转码/压缩）仅作用于归档副本，两者独立存储、独立管理。

7.4 数据生命周期管理

- **接入阶段**：数据通过接入网关校验后写入热存储，同步提取元数据建立索引。

- **在线阶段**：数据在热→温→冷存储间按策略自动迁移，保障在线存储周期不少于 3 年。

- **归档阶段**：超过在线周期的数据，可生成优化副本用于历史留存与辅助查询。

- **到期处理**：按数据留存规定进行合规销毁或长期归档。

7.5 数据安全与权限控制

- 数据访问实行基于角色的权限控制，按岗位职责分配检索、调阅、下载等操作权限。

- 原始证据数据存储区实施物理与逻辑隔离保护。

- 全部数据操作行为纳入审计日志，支持追溯查询。

- 数据传输采用加密通道保护。

8. 安全体系设计

8.1 安全设计原则

- 满足公安信息系统安全等级保护要求。

- 安全保障体系贯穿系统全部层级。

- 安全措施不影响系统正常业务运行效率。

8.2 网络安全

- 系统部署于公安专网环境，与外部网络物理隔离。

- 安全边界区部署防火墙，实施访问控制策略。

- 部署入侵检测系统（IDS），实时监测网络威胁。

- 部署 VPN 网关，为远程接入提供加密隧道。

- 实施网络准入控制，对接入设备进行身份认证。

- 业务网络与存储网络独立部署，实现流量隔离。

8.3 数据安全

- 原始证据数据采用 WORM 保护机制，防止数据篡改。

- 数据传输全程加密保护。

- 数据完整性通过哈希校验机制保障。

- 关键数据实施冗余保护，防止因硬件故障导致数据丢失。

8.4 访问控制

- 实行基于角色的访问控制（RBAC），按岗位职责分配系统操作权限。

- 系统访问实行身份认证，支持与公安统一身份认证体系对接。

- 敏感操作实行二次确认机制。

8.5 审计与追溯机制

- 全部系统操作行为纳入审计日志管理。

- 审计日志独立存储，具备防篡改保护。

- 支持按时间、用户、操作类型等维度的审计日志查询。

- 关键操作（数据调阅、数据导出、权限变更等）实施重点审计。

9. 国产化与技术路线

9.1 建设策略

本项目在核心基础设施层面落实国产化要求，服务器、操作系统、存储设备等关键环节采用国产化产品，确保系统自主可控。

9.2 技术选型原则

- 服务器采用国产 CPU 架构（鲲鹏/飞腾/海光），确保计算能力满足业务需求。

- 操作系统采用国产操作系统（麒麟/统信），具备成熟的运维生态支撑。

- 存储设备采用国产化存储方案，满足大容量、高可靠性要求。

- 优先选用经过公安行业验证的国产化产品。

9.3 兼容性策略

- 系统接口采用标准化协议设计，确保与既有平台的对接兼容。

- 国产化基础设施上层应用采用跨平台技术栈开发，降低平台绑定风险。

- 数据格式采用通用标准，保障数据互通能力。

9.4 演进策略

- 国产化能力随技术生态成熟度逐步深化，优先保障核心环节国产化落地。

- 系统架构预留技术演进空间，支持后续国产化组件的替代升级。

10. 存储/性能/容量设计

10.1 容量规划

**基线数据**

| 指标 | 数值 |

|------|------|

| 日新增数据量 | 约 0.6TB |

| 年新增数据量 | 200TB 以上 |

| 在线存储周期 | 不少于 3 年 |

| 有效存储容量 | 不低于 700TB |

上述存储容量均指有效可用容量，即扣除冗余及数据保护机制开销后的实际可用空间。

**分层容量分配**

系统按数据访问频率将有效容量分配至热、温、冷三级存储。热存储承载近期高频访问数据，配置较小容量但高性能 SSD 介质；温存储为主力存储层，承载中期数据，采用大容量 HDD 介质；冷存储承载长期低频数据及优化副本，采用高密度归档存储。三级存储间通过自动迁移策略实现容量的动态平衡。

10.2 性能策略

- 系统定位为存储访问与调阅型系统，性能设计以执法调阅与监督使用场景为基准。

- 支持不少于 20 名用户并发操作。

- 支持不少于 20 路音视频并发播放。

- 热存储层采用 SSD 介质，保障近期数据的快速读写响应。

- 业务网络与存储网络独立部署，避免流量争抢影响存储性能。

- 数据接入采用削峰与分时上传机制，平滑写入负载。

10.3 扩展策略

- 存储系统采用分布式架构，支持在线扩容，按需增加存储节点扩展容量。

- 服务器资源支持水平扩展，可根据业务增长增加处理节点。

- 网络架构预留扩展端口与带宽升级空间。

10.4 冗余与可靠性

- 核心交换设备采用双机堆叠冗余部署。

- 存储系统采用 RAID 或纠删码等数据保护机制，防止磁盘故障导致数据丢失。

- 关键服务器组件支持热备或热插拔维护。

- 供电系统采用冗余电源设计。

- 有效存储容量的计算已扣除冗余与数据保护机制所需开销。

11. 建设实施方案

11.1 实施阶段划分

项目实施分为以下阶段：

1. **项目准备阶段**：完成需求确认、技术方案评审、设备选型与采购。

2. **基础设施建设阶段**：完成机房环境改造、网络布线、设备上架与基础安装调试。

3. **系统部署阶段**：完成服务器部署、存储系统部署、平台软件安装配置与联调。

4. **系统集成与测试阶段**：完成与既有系统的接口对接、功能测试、性能测试、安全测试。

5. **试运行与验收阶段**：系统试运行，完成用户培训、问题整改、项目验收。

11.2 实施路径

- 优先完成基础设施层与存储系统部署，建立数据承载能力。

- 再完成平台服务层部署与功能联调。

- 最后完成与既有系统的接口对接与数据通路打通。

11.3 部署策略

- 新建系统独立部署，不影响既有执法音视频系统正常运行。

- 部署过程中涉及网络变更时，采用分时段操作，避免影响在用业务。

- 存储系统采用分步扩容策略，初期按规划容量部署，后期按需扩展。

11.4 风险控制措施

- 制定详细的实施计划与应急预案，关键节点设置检查点。

- 设备到货后进行预验收与兼容性测试，确认设备满足技术要求。

- 系统上线前进行充分的功能测试与压力测试。

- 试运行期间保留原系统正常运行，确保业务连续性。

11.5 对既有系统影响控制

- 新建系统与既有系统独立部署，不改变既有系统架构或功能。

- 接口对接采用标准化方式，不对既有系统进行侵入式改造。

- 既有系统继续承担约 300TB 历史数据的查询与调阅职能，不发生变化。

12. 运行与运维体系

12.1 运维模式

- 采用日常运维与专项运维相结合的模式。

- 日常运维包括系统巡检、容量监测、告警处理、日志审查等常规工作。

- 专项运维包括存储扩容、系统升级、安全加固等计划性工作。

12.2 保障机制

- 建立运维管理制度，明确运维职责与操作规范。

- 关键设备配置备品备件，缩短故障修复时间。

- 建立运维知识库，积累典型问题处理经验。

- 存储设备供应商提供原厂技术支持服务。

12.3 故障处理策略

- 关键组件冗余部署，单点故障不影响系统整体运行。

- 建立分级故障处理流程：一般故障由运维人员处理，重大故障启动应急预案。

- 数据保护机制保障磁盘故障时数据不丢失，支持在线重建。

12.4 监测与巡检机制

- 运维监控系统实时监测服务器、存储设备、网络设备的运行状态。

- 存储容量实施阈值告警，容量使用率达到预设阈值时主动通知运维人员。

- 系统定期执行数据完整性校验巡检，发现异常及时告警。

- 设备健康度评估定期生成报告，为容量规划与设备更新提供决策依据。

13. 风险与边界控制

13.1 技术风险

| 风险项 | 风险说明 | 应对措施 |

|--------|---------|---------|

| 国产化兼容性风险 | 国产 CPU 与操作系统上应用软件的兼容性 | 选用经过公安行业验证的国产化方案，部署前进行充分兼容性测试 |

| 存储性能风险 | 分层存储迁移对业务性能的影响 | 迁移任务安排在业务低峰时段执行，设定迁移带宽上限 |

| 数据接入稳定性风险 | 多源异构设备接入的协议适配问题 | 数据接入网关采用模块化协议适配设计，逐步对接验证 |

13.2 数据风险

| 风险项 | 风险说明 | 应对措施 |

|--------|---------|---------|

| 数据完整性风险 | 传输或存储过程中数据损坏 | 全流程哈希校验，存储层数据冗余保护 |

| 证据数据安全风险 | 原始证据数据被非授权访问或篡改 | WORM 保护、权限管控、审计追溯 |

| 存储容量风险 | 数据增长超出预期导致容量不足 | 容量监测告警，存储系统支持在线扩容 |

13.3 实施风险

| 风险项 | 风险说明 | 应对措施 |

|--------|---------|---------|

| 既有系统影响风险 | 建设过程影响既有系统运行 | 新建系统独立部署，接口对接采用非侵入式方式 |

| 网络冲击风险 | 数据集中上传占用网络带宽 | 采用削峰与分时上传机制，控制上传带宽占用 |

13.4 运行风险

| 风险项 | 风险说明 | 应对措施 |

|--------|---------|---------|

| 设备故障风险 | 服务器或存储设备硬件故障 | 关键组件冗余部署，配置备品备件 |

| 运维能力风险 | 运维人员对国产化平台不熟悉 | 提供系统培训，建立运维知识库 |

13.5 管理与责任边界

- 本项目负责执法音视频存储与管理基础设施的建设与交付。

- 执法终端设备管理由使用单位负责。

- 既有执法业务系统的运维由原系统承建方负责。

- 执法流程与制度管理由业务管理部门负责。

- 上级平台的数据接收与使用由上级平台管理方负责。

14. 建设成效与预期价值

14.1 能力提升

- 形成 700TB 以上有效存储容量的集中存储能力，满足 3 年以上在线存储需求。

- 建立多源数据统一接入能力，支持多种执法终端设备的数据集中汇聚。

- 实现数据全生命周期自动化管理，降低人工管理成本。

- 提供高效的检索调阅服务，支撑执法监督与规范执法工作。

14.2 管理提升

- 执法音视频数据实现集中存储与统一管理，改变分散存储现状。

- 数据存储状态可视化，容量使用、设备健康等管理数据透明可查。

- 数据操作全程审计，管理行为可追溯。

14.3 安全提升

- 原始执法证据数据具备完整性保护机制，防篡改能力得到技术保障。

- 数据访问纳入权限管控与审计体系，安全管理水平提升。

- 核心基础设施实现国产化，系统自主可控能力增强。

14.4 可持续性提升

- 存储系统支持在线扩容，可持续适应数据增长需求。

- 系统架构分层解耦，各层可独立演进升级。

- 国产化技术路线与国家信息安全战略方向一致，具备长期可持续性。

15. 结论性说明

15.1 建设合理性总结

本项目聚焦执法音视频数据存储与管理基础设施建设，建设范围明确、目标清晰。系统定位为数据存储支撑层，不扩展业务系统功能，不替代既有系统，不改变执法流程。项目建设内容与当前执法音视频数据管理需求高度匹配，建设范围合理、边界清晰。

15.2 技术可行性总结

系统采用成熟的分层存储技术架构，在服务器、操作系统、存储设备等关键环节采用经过公安行业验证的国产化方案。700TB 有效存储容量的规划基于日新增 0.6TB、年新增 200TB 以上、在线存储不少于 3 年的明确基线，容量规划有据可依。20 用户并发操作与 20 路并发播放的性能目标，与系统存储调阅型定位相匹配，技术方案可行。

15.3 风险可控性总结

项目主要风险集中在国产化兼容性、数据接入适配、网络带宽控制等方面，均已制定明确应对措施。新建系统独立部署，不影响既有系统运行。数据接入采用削峰与分时上传机制，控制网络冲击。原始证据数据具备完整性保护与防篡改机制，数据安全风险可控。项目整体风险在可控范围内。